## 设备清单
设备类型 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 安装位置 | 备注
新风、排烟设备 | 1 | 新风机 | 制热 流量：5000 | 天方 | 1台 | 新风间 | 含防火阀等附件
|  | 阻抗符合消声器 | 800*600*600*400 | 上海兴旺 | 1个
| 2 | 斜流排风机 | PYX-4.5 | 天方 | 1台 | 网络机房 | 含防火阀等附件
|  | 斜流排风机 | PYX-3.0 | 天方 | 2台 | 测试机房和UPS B间
|  | 消音箱 | 650*600*1000 600*500*700 | 上海兴旺 | 1个 2个 | 配排风机
门禁设备 | 1 | 指纹仪 | DSBEPM-0C | Superma | 2台 | 电梯厅
|  | 感应式读卡器（IC读卡器） | DL-13M | DDS | 4台 | 磁带库、UPS A、UPS B、新风
|  | 感应式读卡器（IC读卡器+密码） | DL-23MK | DDS | 18台 | 运营商2、网络2、主机房6、测试2、监控室4、电梯厅2
|  | 双门控制器，4个读卡器 | TPL-D4 | DDS | 6台 | 监控室墙边 | 含控制箱
|  | 综合门禁管理软件，5000用户/128门 | Amadeus 5M | DDS | 1套 | 监控室操作台下（电脑内）
|  | 管理主机（门禁系统及巡更系统共用） | 酷睿双核 | DELL | 1台 | 监控室操作台下
|  | 通讯管理与转换器 | UDS-1100 | Lantronix | 1台 | 监控室墙边第一控制箱
|  | 直流电源 | 12VDC |  | 6套 | 监控室墙边
|  | 双路电源箱 | HW35/50 | 海威北方 | 6个 | 监控室墙边
|  | 玻璃门夹锁（附信号输出。防火玻璃门专用型） | EB-201+和EG-939 | ELEM | 2个 | 监控室门
|  | 消防用断电器 |  |  | 12个 | 运营商1、网络1、主机房3、测试1、监控室2、电梯厅2、UPS A 1、UPS B 1
|  | 出门按钮 | K86 | DDS | 5个 | 磁带库、UPS A、UPS B、新风、接待台
|  | 感应卡（普通） |  |  | 30张 | 2013.12.20培训时交小于
|  | 金属方形门磁 明装（用于金属防火门） |  |  | 11个 | 运营商1、网络1、主机房3、测试1、磁带库1、电梯厅1、UPS A 1、UPS B 1、新风
防侵入报警设备 | 1 | 防盗报警主机 | DS7400Xi | Bosch | 1套 | 监控室机柜
|  | 液晶键盘 | DS7447i | Bosch | 1只 | 监控室操作台
|  | 报警联动箱（32路继电器联动模块） | DSR-32C | Bosch | 1台 | 监控室机柜（防盗报警主机内）
|  | 主机网络接口模块 | DS7412 | Bosch | 1块 | 监控室机柜（防盗报警主机内）
|  | 报警打印机 | TW7400 | 同维 | 1台 | 监控室操作台
|  | 后备电池 | DS127 | Bosch | 1块 | 监控室机柜（防盗报警主机内）
|  | 报警按钮 | HO-01 | Horn | 1个
|  | 双鉴探测器 | LH-905A-2 | Horn | 15个 | 运营室1、网络1、主机房3、测试1、磁带库1、监控室2、UPS A 1、UPS B1
|  | 1防区扩展模块 | DS7457 | Bosch | 15个 | 同上 | 每路1模块
|  | 声光报警器 | HC-102 | Horn | 1个 | 监控室机柜（防盗报警主机内）
|  | 电源（12VDC） | 12DVC |  | 1套 | 监控室机柜（防盗报警主机内）
UPS设备（总行数据中心机房） | 1 | UPS主机 | HIPULSE U 200KVA | 艾默生 | 2台 | UPS A间 | 含BCB、汇流箱等附件
|  | 电池 | HZB12-160 | 海志 | 192节
|  | 电池柜 | 定制 | 定制 | 8个
| 2 | UPS主机 | HIPULSE U 200KVA | 艾默生 | 2台 | UPS B间 | 含BCB、汇流箱等附件
|  | 电池 | HZB12-160 | 海志 | 192节
|  | 电池柜 | 定制 | 定制 | 8个
空调设备 | 1 | 精密空调室内机 | P2055F | 艾默生 | 10台 | 主机房8台，网络机房2台 | 含通讯卡附件
|  | 精密空调室外机 | LSF62 | 艾默生 | 10台 | 4F平台
配电柜设备 | 1 | 配电柜A1 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 | UPS A间 | 内含施耐德MT16N1 2台，
|  | 配电柜A2 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德ATS：WBTPC16004S2G 1台，
|  | 配电柜A3 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德MT16N1 2台，
|  | 配电柜A4 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX400N 5台，NSX160N 1台，
|  | 配电柜A5 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX400N 1台， NSX250N 1台， NSX160N 5台， NSX100N 2台，
|  | 配电柜AU1 | GCK-800 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德MT08N1 1台， NSX400N 2台， NSX100N 2台，
|  | 配电柜AU2 | GCK-800 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 6台， NSX250N 2台， NSX100N 2台，
|  | 配电柜DP3 | PPS-125 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台，
| 2 | 配电柜B1 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 | UPS B间 | 内含施耐德MT16N1 2台，
|  | 配电柜B2 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 施耐德ATS：WBTPC16004S2G 1台，
|  | 配电柜B3 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德MT16N1 2台，
|  | 配电柜B4 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX400N 5台， NSX160N 1台，
|  | 配电柜B5 | GCK-1600 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX400N 1台， NSX250N 1台， NSX160N 5台， NSX100N 2台，
|  | 配电柜BU1 | GCK-800 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德MT08N1 1台， NSX400N 2台，NSX100N 2台，
|  | 配电柜BU2 | GCK-800 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 6台 ，NSX250N 2台， NSX100N 2台，
|  | 配电柜DP4 | PPS-125 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
| 3 | 配电柜DP1 | PML-400 | 艾默生 | 1台 | 主机房 | 内含施耐德NSX400N 2台， 空气开关若干
|  | 配电柜DP2 | PPS-125 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP1 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP2 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP3 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP4 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP5 | SPM-200 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX250N 2台， 空气开关若干
|  | 精密配电柜UP6 | SPM-200 | 艾默生 | 1台 |  | 内含施耐德NSX250N 2台， 空气开关若干
| 4 | 精密配电柜UP7 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 | 网络机房 | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
| 5 | 精密配电柜UP8 | SPM-160 | 艾默生 | 1台 | 测试机房 | 内含施耐德NSX160N 2台， 空气开关若干
| 6 | 配电柜AL | PPL-100 | 艾默生 | 1台 | 监控室 | 内含施耐德NSX100N 1台， 空气开关若干
|  | 配电箱UPX2 | P2-30 | 艾默生 | 1台 |  | 规格40cm*15cm,内含空气开关若干
| 7 | 配电箱UPX1 | P2-30 | 艾默生 | 1台 | 运营商机房 | 规格40cm*15cm,内含空气开关若干
UPS设备（1楼消控机房） | 1 | UPS主机 | 3C3EX80KS | 山特 | 1台 | 消控机房 | 包含相关输入输出配电柜
|  | 电池 | LBT 12-100AH | 西恩迪 | 128节
|  | 电池柜 | 定制 | 定制 | 4个
| 2 | UPS主机 | 3C3EX80KS | 山特 | 1台 | 消控机房 | 包含相关输入输出配电柜
|  | 电池 | LBT 12-100AH | 西恩迪 | 128节
|  | 电池柜 | 定制 | 定制 | 4个

## 维保服务细则
系统 | 服务项目 | 服务内容 | 频率/年 | 现场到达时间 | 备注及其他要求
门禁系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 软件维护 | 全年 | / | 包括软件免费升级、免费故障修复等
|  | 设备保修 | 全年 | 8小时 | 含所有备件
| 巡检 | 门禁系统巡检 | 4 | / | 含软硬件
新风系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 设备保修 | 全年 | 8小时 | 含所有备件
| 巡检 | 过滤网更换 | 1 | / | 含材料
|  | 通风管路内部清洁及消毒 | 1 | /
|  | 风机的性能巡检 | 1 | /
|  | 送风风道或回风风道巡检 | 1 | /
|  | 送风系统巡检 | 1 | /
防入侵系统 | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 报警打印机维护及维修 | 全年 | / | 含所有备件
|  | 设备保修 | 全年 | / | 含所有备件
| 巡检 | 系统巡检 | 4 | 8小时
|  | 报警测试 | 4 | /
供配电 （机柜:艾默生 开关、ATS：施耐德） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持（含艾默生原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作<4小时
|  | 设备保修 | 全年 | 48小时 | 含所有备件
|  | 供配电系统重点时段（供配电系统改建、应急演练、切换、检查等）现场保障及具体操作 | 全年 | 8小时 | 含UPS系统
| 巡检 | 施耐德ATS设备维护（设备维护、断电测试等） | 1 | /
|  | 配电列头柜巡检 | 4 | /
|  | UPS分配柜巡检 | 4 | /
|  | 动力柜巡检 | 4 | /
|  | 互投柜巡检 | 4 | /
|  | 配电箱巡检 | 4 | /
UPS主机系统 （艾默生HIPULSE 4台）（总行数据中心机房） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持（含原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  | 原厂设备保修 | 全年 | 4小时 | 含所有配件
| 巡检 | 1、UPS参数检查，包括语言、机型、电池容量、输入输出电压、均浮充电压、输出频率等； 2、UPS机房环境检查，包括机房温度、是否有明显灰尘和异常气味、设备周边有无易燃易爆腐蚀性物品或其他杂物等； 3、UPS外观检查，包括输入输出端子是否紧固、风扇运行状态是否正常、主控板电气连接是否安全可靠等； 4、UPS输入输出配电检查，包括开关工作状态（有无噪音、发热等异常）、开关型号、额定容量等； | 4 | / | 提供原厂证明，出具原厂巡检报告
UPS蓄电池 （海志 HZB12-150）（总行数据中心机房） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持 | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  | 电池放电检测（实际负载、模拟负载） | 2 | /
|  | 电池更换、调试 | 全年 | / | 报价不含电池材料费
| 巡检 | 季巡检（包括但不限于外观、极柱、减压阀、电压测量、内部连接、接地连接、充电器等） | 4 | /
精密空调 （内机：艾默生P2055F 10台 外机：艾默生LSF62 10台） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持（含原厂服务） | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  | 原厂设备保修 | 全年 | 4小时 | 含所有备件
| 巡检 | 1、检查工作电压，包括电压及波动是否正常、空开状态、电源线是否紧固等； 2、检查控制显示，包括屏幕显示状态、系统功能及告警功能设定、控制板输入电压等是否正常； 3、检查冷凝器，包括底座是否牢固、电控性能是否正常、冷凝翅片是否清洁等； 4、检查室内风机，包括风筒叶轮是否牢固、风机轴承状态是否正常、皮带磨损情况等； 5、检查压缩机，包括压缩机高低压值、运行声音、视镜颜色、压缩机工作电流等是否正常； 6、检查加湿除湿，包括加湿除湿功能、水盘排水、湿度设定值等是否正常； | 4 |  | 提供原厂证明，出具原厂巡检报告
|  | 积水盘清洁 | 2 | / | 含材料
|  | 过滤网更换 | 2 | / | 含材料
|  | 皮带更换与调试 | 2 | / | 含材料
UPS主机系统 （山特 3C3EX80KS 2台）（1楼消控机房） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持 | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  | 设备保修 | 全年 | 4小时 | 含所有配件
| 巡检 | 1、UPS参数检查，包括语言、机型、电池容量、输入输出电压、均浮充电压、输出频率等； 2、UPS机房环境检查，包括机房温度、是否有明显灰尘和异常气味、设备周边有无易燃易爆腐蚀性物品或其他杂物等； 3、UPS外观检查，包括输入输出端子是否紧固、风扇运行状态是否正常、主控板电气连接是否安全可靠等； 4、UPS输入输出配电检查，包括开关工作状态（有无噪音、发热等异常）、开关型号、额定容量等； | 4 | /
UPS蓄电池 （西恩迪 LBT12-100AH）（1楼消控机房） | 技术支持 | 7*24小时远程服务支持 | 全年 | / | 远程响应<0.5小时
|  | 7*24小时现场服务支持 | 全年 | 4小时 | 现场恢复设备正常运作< 4小时
|  | 电池放电检测（实际负载） | 2 | /
|  | 电池更换、调试 | 全年 | / | 报价不含电池材料费
| 巡检 | 季巡检（包括但不限于外观、极柱、减压阀、电压测量、内部连接、接地连接、充电器等） | 4 | /