选型编号： KSRCBXX2024003

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

智慧消防硬件设备

选型公告书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

2024年4月
声   明

本公告文件专用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司本次“智慧消防硬件设备采购”进行选型，江苏昆山农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本声明并保证对本公告文件可能涉及的江苏昆山农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏昆山农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）“智慧消防硬件设备采购”进行选型公告：

1.公告编号：KSRCBXX2024003

2.公告人：江苏昆山农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省昆山市前进东路828号

4.公告开始时间：北京时间2024年04月11日

5.公告截止时间：北京时间2024年04月30日17时

6.公告人联系方式：

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省昆山市前进东路828号昆山农商银行总行

邮政编码：215301

技术联系人：甘雪刚

联系电话：13372155128

邮箱：ganxuegang@ksrcb.com

# 第二部分   产品需求

一．总体要求和项目范围

为充分运用物联网和大数据技术，实现监控中心全时段、可视化监测总行大楼、花桥大楼、各分支机构消防安全状况，并能够提前预警、提前预判、提前介入可能存在的消防安全隐患，本次智慧消防硬件设备采购部署并接入我行安保综合管理平台后，能够实现火灾自动报警系统联网、电气火灾报警、感烟火灾报警、消防水系统监测、可燃气体泄露探测、消防隐患图像智能分析、安消融合防火等7大功能，实时化、智能化评估消防风险，落实规范化、闭环式消防安全管理。

二．重点功能需求清单

| 序号 | 产品名称 | 参考功能描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一. 无线火灾报警系统 |  |  |  |
| 1 | 有线网报警主机 | 通讯方式：以太网； 报警音量：≥70dB@1m(A计权)； 报警方式：声、光报警指示，语音指示； 报警输出：开关量输出（常开，触点容量30VDC/0.5A)； 消音功能：支持； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结） | 个 |
| 2 | 烟感 | 通讯方式：无线LoRa通信； 报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警； 消音功能：支持； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结） | 个 |
| 二. 用电系统监控 |  |  |  |
| 1 | 智能塑壳断路器 | 1.壳架电流：125A； 2.额定电流：50A、63A、80A、100A、125A多挡位可调； 3.级数：3P+N； 4.漏电档位多档可调：30mA，50mA，75mA，100mA，150mA，200mA，300mA，400mA，500mA，600mA，800mA，1000mA； 5.额定电压：AC400V； 6.额定绝缘电压Ui： AC1000V； 7.额定冲击耐受电压：Uimp 8000V ； 8.额定极限短路分断能力(Icu): 90kA; 9.额定运行短路分断能力(Ics): 70kA; 10.额定剩余短路接通（分断）能力IΔm：22.5KA 11.支持故障自动重合闸功能，重合闸时间20S~60S； 12.支持电能质量分析功能; 13.支持电能采集供功能； 14.支持多项报警及保护功能； 15.支持日志管理功能； 16.支持缺零保护功能； |  |
| 2 | 智能塑壳断路器 | 1.壳架电流：250A； 2.额定电流：100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A多挡位可调； 3.级数：3P+N； 4.漏电档位多档可调：30mA，50mA，75mA，100mA，150mA，200mA，300mA，400mA，500mA，600mA，800mA，1000mA； 5.额定电压：AC400V； 6.额定绝缘电压Ui： AC1000V； 7.额定冲击耐受电压：Uimp 8000V ； 8.额定极限短路分断能力(Icu): 90kA; 9.额定运行短路分断能力(Ics): 70kA; 10.额定剩余短路接通（分断）能力IΔm：22.5KA 11.支持故障自动重合闸功能，重合闸时间20S~60S； 12.支持电能质量分析功能; 13.支持电能采集供功能； 14.支持多项报警及保护功能； 15.支持日志管理功能； 16.支持缺零保护功能； |  |
| 3 | 智能微型断路器 | 极数：2P； 额定电流：63A； 额定电压：AC230V； 额定工作频率：50Hz/60Hz； 瞬时脱扣特性：C型，5-10倍额定电流； 过温保护：当空开内部环境温度达90℃时，空开自动跳闸保护，阈值可设； 过流保护：当线路电流超过额定电流时，空开自动跳闸保护； 短路保护：可对所接回路中出现短路时，空开自动跳闸保护； 过压保护：过压保护：加载电压超出248V预警，超过264V断路并报警；电压低于190V报警 , 过压保护动作时间: 10S，阈值可设； 状态锁定：具备机械锁装置，支持自动/手动模式； 进线方式：上进下出； 数据监测：支持； 数据类型：电流、电压、剩余电流、温度、功率、电量； 预警：支持，阈值可设； 报警：支持，阈值可设； 报警类型：过流报警、过压报警、欠压报警、过温报警、过载报警、打火报警； RS-485接口：1个； 电源接口：1个； 功耗：3.5W； 工作温度：-5℃~+55℃； 工作湿度：+40℃，≤50%，+20℃，≤90%； 防护等级：IP20； 认证：CCC：GB/T 10963.1、CQC：NB/T 42149-2018； 外壳材料：PA66； 产品尺寸：79mm×91mm×54mm（厚×长×宽）； 安装方式：标准导轨TH35-7.5，垂直安装 |  |
| 4 | C系列智能空开网关(RJ45) | 安装方式：标准导轨TH35-7.5，垂直安装； RS-485接口：2个； 网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据）； 报警接口：1个输入，1个输出 |  |
| 5 | 导轨式电源适配器 | 安装方式：标准导轨TH35-7.5，垂直安装 |  |
| 6 | 智慧用电监测网关 | 供电电压：AC220V/50Hz； 通讯方式：4G全网通、以太网； 探测器类型：1P+N; 2P; 3P; 4P； 报警类型：A相电压、A相电流、A相温度、A相有功功率、A相无功功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相电流、B相温度、B相有功功率、B相无功功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相电流、C相温度、C相有功功率、C相无功功率、C相功率因数、C相电能、N相电流、N相温度、剩余电流B相无功功率； 报警声压：≥70dB(A)@1m； 工作温度：–20℃～+60℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 执行标准：Q/DXJ 524-2020 |  |
| 7 | 智慧用电监测模块 | 供电电压：AC220V/50Hz； 通讯方式：RS485； 采集类型：电压、电流、温度、有功功率、无功功率、功率因数、电能； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 安装方式：空开接线螺钉固定； |  |
| 8 | 智慧用电监测模块 | 供电电压：AC220V/50Hz； 通讯方式：RS485； 采集类型：电压、火线电流、火线温度、零线电流、零线温度、剩余电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 安装方式：空开接线螺钉固定； |  |
| 9 | 智慧用电监测模块 | 供电电压：AC220V/50Hz； 通讯方式：RS485； 采集类型：A相电压、A相电流、A相温度、A相有功功率、A相无功功率、A相功率因数、A相电能、B相电压、B相电流、B相温度、B相有功功率、B相无功功率、B相功率因数、B相电能、C相电压、C相电流、C相温度、C相有功功率、C相无功功率、C相功率因数、C相电能； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 安装方式：空开接线螺钉固定； |  |
| 10 | 线缆温度监测 | 采集类型：探测线缆温度； 工作温度：—30～+150℃； 工作湿度：相对湿度≤95%（无凝露） |  |
| 三. 可燃气体监测 |  |  |  |
| 1 | 燃气探测设备 | 通讯方式：NB-IoT通讯； 报警音量：≥70dB@正前方1m（A计权）； 报警方式：声、光报警； 报警输出：1个阀输出、1个继电器输出； 消音功能：支持； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结） |  |
| 2 | 电磁阀 | 型号(口径)DN15 连接方式G1/2"（内螺纹） 公称压力PN0.4 Mpa 最大工作压力50 Kpa 驱动电压DC6 V～12V（脉冲） 驱动电流>340 mA |  |
| 四. 水系统监测 |  |  |  |
| 1 | 智慧液压监测主机 | 通讯方式 以太网 报警类型 主电故障、备电故障、传感器故障 断网续传 支持 采集类型 液位、压力、温度、湿度 工作电压 AC220V 使用环境 室内/室外 工作温度 –10 ℃～+55℃ |  |
| 2 | 主机配套电池 | 专用备电蓄电池。 蓄电池-2.5Ah-12V-13.8V |  |
| 3 | 液位传感器 | 防护等级：IP68 量程：5M 水深 综合精度：±0.5%FS@25℃ 输出信号：4-20mA 电气连接：直接出线 绝缘电阻：≥20MΩ，1000VDC |  |
| 4 | 液压传感器 | 量程：0-1.6MPa 综合精度：±0.5%FS@25℃ 输出信号：4-20mA 供电电压：18-30VDC 输出方式：二线制，线长五米 储存环境温度：-40-100°C |  |
| 五. 重点区域监测 |  |  |  |
| 1 | 热成像摄像机 | 外观：热成像双目迷你小枪； 使用类型：观测型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：256×192； 光谱范围：8μm～14μm； 热成像镜头焦距：3.5mm； 热成像视场角：H: 50.6°; V: 37.8°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 最大分辨率：2336×1752； 可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：H: 71.2°; V: 52°； 补光类型：红外； 最大补光距离：≥30m； 火点侦测距离（最远）：45m； 周界防范距离（人）：24.5m； 周界防范距离（车）：72.5m； 吸烟检测：支持； 吸烟检测距离（最远）：5m； 打电话检测：支持； 打电话检测距离（最远）：19.6m； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 报警输入：2路； 报警输出：2路； 音频输入：1路； 音频输出：1路； RS-485接口：1路； 供电方式：DC12V±20%/POE； 功耗：Basic: <3W (12 VDC, LED off); 4W (PoE)Max: <8.5W (12 VDC, LED on, heater on); 10W (PoE)； 工作温度：–30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 防护等级：IP67； 安装方式：顶装/吊装/壁装； 防腐蚀等级：普通防护 | 个 |
| 2 | 安消一体智能监测摄像机 | 工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 扫描方式：逐行扫描； 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）；30m（暖光视频监控距离）； 补光灯：1颗（暖光灯）;1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头接口：M12； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 光圈控制：固定光圈； 近摄距：1.1m； 智能编码：H.264：支持; H.265：支持； 视频帧率：50Hz 主码流（2688×1520@25fps），辅码流（704×576@25fps）; 60Hz 主码流（2688×1520@30fps），辅码流（704×480@30fps）;； 视频码率：H.264：3Kbps ~ 20480KbpsH.265：3Kbps ~ 20480Kbps； 日夜转换：ICR自动切换； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；电瓶车入梯；疏散通道占用；立体行为分析（离岗、打电话、玩手机、睡觉）； 网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） |  |
| 3 | 室内火焰检测摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 |  |
| 六、传统消防接入模块 |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 适配传统消防报警主机 | 台 |
| 2 | 通讯板卡 | 适配传统消防报警主机 | 张 |

备注：意向人所提供的产品应能接入本行综合安全管理平台

# 第三部分   公告说明

# 一、适用范围

本公告文件仅适用于江苏昆山农村商业银行股份有限公司智慧消防硬件设备采购而进行的公开选型。

# 二、定义

1、“公告人”系指组织本次项目的机构：江苏昆山农村商业银行股份有限公司。

2、“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3、“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4、“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5、“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6、“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

# 三、对于本次公告的重要说明

意向人须于2024年4月30日17:00前将交流文档等材料发送至联系人邮箱，并主动联系本公告联系人协商安排时间进行现场讲解及答疑,公告人将根据讲解和答疑情况确定参与设备功能测试的入围厂商。

# 四、对意向人的要求

1、意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系。

2、意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

3、须提供有相关硬件设施部署的成功案例，要求供应商提供近三年内不少于3个相关产品部署的成功实施案例。(须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章)。

3、意向人所提供产品主材均须有产品制造厂商原厂授权，并通过国家3C认证。

4、意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

5、意向人必须按照本选型公告第四部分附件的格式要求制作《供应商反腐败/反贿赂承诺书》，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

# 五、选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

# 六、公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与昆山农商银行本次公告联系人联系。

# 第四部分 附件

## 附件1：《供应商反腐败/反贿赂承诺书》

供应商反腐败/反贿赂承诺书

江苏昆山农村商业银行股份有限公司：

本公司自愿与贵行合作，互惠共赢，确保采购招投标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、在业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，决不损害国家和企业利益。

2、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵行工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

3、本公司决不向贵行工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。

4、本公司决不为贵行工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用。

5、若本公司发现贵行工作人员有违反本承诺书行为倾向的，应及时提醒纠正并向贵行监督管理部门举报。

6、如发现本公司违反承诺，经贵行监督管理部门认定违规事实后，按照下列规定进行处罚。

（1）同意按照合作项目合同总金额的5%支付违约金。

（2）同意贵行解除相关合同，由此造成贵行的损失概由本公司完全承担并赔偿。

（3）承担由此产生的全部法律责任。

（公司加盖公章）

法定代表人/有权签署人（签名或盖章）：

日期：